- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch filtroodmulników (odmulaczy) sieciowych na potrzeby oddzielania i usuwania zanieczyszczeń mechanicznych wody sieciowej na powrocie z obiegu w Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” przy ul. Dąbskiej 36 przy zachowaniu poniższej opisanych wytycznych:

      - Odmulacze muszą zostać wykonane wg warunków technicznych dozoru technicznego:

- Urządzenia ciśnieniowe - zbiorniki stałe DT-UC-90/ZS

- Urządzenia ciśnieniowe – Wymagania ogólne DT-UC-90/WO

- Wymagania ogólne – Wytwarzanie DT-UT-90/WO-W

- Wymagania ogólne – Materiały DT-UT-90/WO-M

z późniejszymi zmianami w/w dokumentów oraz zgodnie z obowiązującymi normami

i dostępną technologią zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego.

      - Odmulacze sieciowe muszą być wyposażone w stos magnetyczny;

      - Wymagana temperatura obliczeniowa dla odmulaczy wynosi to=135°C;

      - Wymagane ciśnienie obliczeniowe dla odmulaczy wynosi po=1MPa;

      - Wymagana wydajność odmulaczy Q=700÷1000m³/h;

      - Odmulacze będą posiadać wbudowane manometry o zakresie pracy od 0÷1,6Mpa 
i średnicy nominalnej powyżej 100mm;

      - Odmulacze będą posiadać odpowietrzenia w górnej części zbiornika;

      - Zamawiający dopuszcza dostawę filtroodmulników sieciowych o innej konstrukcji niż istniejące pod warunkiem, że zostaną zachowane średnice i położenie króćców przyłączeniowych (załącznik nr 3 do SWZ – Projekt koncesyjny istniejącego odmulacza);

      - Dostawca wraz z urządzeniami dostarczy pełną Dokumentację Techniczną uzgodnioną z Urzędem Dozoru Technicznego, w tym przeprowadzi wszystkie niezbędne próby oraz badania, określone w planie kontroli jakości i wytworzenia urządzenia, przy udziale UDT.

Uwaga:

- Planowane miejsce oraz sposób montażu istniejących odmulaczy przedstawiono w załączonym do SWZ Projekcie koncesyjnym.

- Zaleca się wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty, przy czym wnioski o wizję lokalną można zgłaszać Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.

- Montaż odmulaczy w CR Dąbska nie jest objęty Przedmiotem Zamówienia.

- Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją i zawartymi w niej rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.