- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- Węzła cieplnego dwufunkcyjnego przy ul. Wyszyńskiego 1 o mocy 14,0 kW c.o. + 3,0 c.w.u.;

- Montażu licznika ciepła Sharky 775;

Uwaga: zasobnik c.w.u. zakupi Odbiorca ciepła i będzie on dostarczony na miejsce budowy w porozumieniu z Inwestorem oraz Wykonawcą. Dokładny termin zostanie uzgodniony w momencie rozpoczęcia inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest  do odpowiedniego zamontowania oraz podłączenia zasobnika do węzła cieplnego.

- Węzła cieplnego dwufunkcyjnego przy ul. Popiełuszki 30 o mocy 220,0 kW c.o. + 47,0 c.w.u.;

- Montażu licznika ciepła Sharky 775;

- Montażu podlicznika i wodomierza wody zimnej;

- Projektów branży elektrycznej węzłów (przy uzgodnieniu z SEC Region) oraz instalacji elektrycznych we własnym zakresie. Projekty muszą zostać przesłane do zatwierdzenia dla SEC Region w wersji elektronicznej. Węzły należy podłączyć do nowo budowanych przyłączy ciepłowniczych (zgodnie z projektem), jak również do instalacji wewnętrznych Odbiorcy. Do zakresu zadania dochodzi podłączenie węzłów do instalacji wewnętrznych niskiego napięcia we wskazanych przez SEC Region miejscach, jak i montaż czujników temperatury zewnętrznej na elewacjach budynków zgodnie ze wskazaniem SEC Region;

- Przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 – przyłącze preizolowane w technologii rur preizolowanych 2xDN25 o długości 20,0 m;

- Przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Popiełuszki 30 – przyłącze preizolowane w technologii rur preizolowanych 2xDN50 o długości 105,0 m;

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych w miejscu wejścia rur preizolowanych z gruntu w budynek. Z odbiorów zabezpieczeń przeciwwilgociowych należy sporządzić protokoły odbioru z udziałem generalnego wykonawcy obiektu udzielającego gwarancję,

- Zgodnie z Zaświadczeniem nr GP.6743.2.250.2025.AM z dnia 17.09.2025 r. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Inwestora decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rodzaju i zakresie badań archeologicznych. Odpowiednie wnioski powinny być sporządzone w porozumieniu z archeologiem, który nawiąże współpracę z Wykonawcą, a następnie przekazane Inwestorowi w celu ich podpisania – podczas budowy przyłącza do Wyszyńskiego 1.

- Obsługa geodezyjna inwestycji, jak i przeprowadzenie badań ultradźwiękowych spawów na przyłączach ciepłowniczych pozostają w zakresie Wykonawcy, który ponosi wszelkie koszty z tym związane.

- Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Materiały na węzły, w tym liczniki główne zgodnie z zestawieniami materiałowymi z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca.

- Materiały preizolowane do wykonania przyłączy jako dostawy inwestorskie zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca.