- Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach przyłączenia trzech budynków mieszkalnych Horizon IV budynki B1, B2, B3 ul. Małe Błonia wykonanie:

      - Sieci preizolowanej od punktu C1 do C3z - 2xDz168,3/285 i 2x114,3/225 o długościach odpowiednio 7 i 6m. Włączenie rurociągów należy wykonać do istniejących zaworów preizolowanych Dn150;

      - Przyłączy preizolowanych 2xDz88,9/180 o długości 7m, 2xDz76,1/160 długości 36m, Dz60,3/140 długości 110,5m do budynku B1. Włączenie rurociągów należy wykonać do przyłącza (trójnik TWR 100/40/80 w pkt. C3p) opisanego w pkt 1. W punkcie C10 należy wykonać odejście Dn50 dla przyszłych przyłączeń;

      - Przyłączy preizolowanych 2xDz48,3/125 o długości 39m do budynku B2. Włączenie rurociągów należy wykonać do przyłącza (trójnik TWR 100/40/80 w pkt. C3p) opisanego w pkt 1;

      - Przyłączy preizolowanych 2xDz48,3/125 długości 23m do budynku B3. Włączenie rurociągów wykonać należy do istniejącej sieci preizolowanej,

Uwaga: Włączenie budowanego przyłącza wykonane będzie wcinką trójników “na zimno” i możliwe będzie wyłącznie po zakończeniu sezonu grzewczego (po 10 maja 2026);

      - Węzła cieplnego dwufunkcyjnego do budynku B1 o mocy Qco=123,8kW, Qcwmax=168,5kW (Qcwśr=63,9kW). Zamawiający dostarcza licznik główny oraz układ do rozliczeń cwu (licznik ciepła i wodomierz wody zimnej), a w zakresie Wykonawcy pozostaje je zamontować.

      - Węzła cieplnego dwufunkcyjnego do budynku B2 o mocy Qco=77,55kW, Qcwmax=108,0kW (Qcwśr=50kW). Zamawiający dostarcza licznik główny oraz układ do rozliczeń cwu (licznik ciepła i wodomierz wody zimnej), a w zakresie Wykonawcy pozostaje je zamontować.

      - Węzła cieplnego dwufunkcyjnego do budynku B3 o mocy Qco=70,55kW, Qcwmax=108,0kW (Qcwśr=50kW). Zamawiający dostarcza licznik główny oraz układ do rozliczeń cwu (licznik ciepła i wodomierz wody zimnej), a w zakresie Wykonawcy pozostaje je zamontować.