- Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach przyłączenia przebudowywanego budynku przy ul. Judyma 20-22 wykonanie:

      - przyłącza preizolowanego 2xDz42,4/125 długości 7,5m i kanalizacji teletechnicznej z rur 2xRHDPE40/3,7 wzdłuż przyłącza ciepłowniczego do przebudowywanego budynku. Włączenie rurociągów wykonać należy wcinką “na zimno” do istniejącej sieci preizolowanej 2xDz60,3/140;

      - kanalizacji teletechnicznej (KT) z rur 2xRHDPE40/3,7 o długości 11m wzdłuż przyłącza ciepłowniczego do przebudowywanego budynku. Włączenie należy wykonać do istniejącej studni S2. W budowanej kanalizacji nie będzie wprowadzony kabel światłowodowy. Całość materiałów niezbędnych do wykonania niniejszego zakresu dostarcza wykonawca;

      - Węzła cieplnego dwufunkcyjnego o mocy Qco=46kW, Qcwmax=20kW (Qcwśr=8,5kW). Zamawiający nie dopuszcza wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej z rur i kształtek stalowych ocynkowanych w części węzła od wymiennika CWU do śrubunków rozdzielających węzeł od instalacji odbiorcy włącznie. Zalecane jest stosowanie stali nierdzewnej z połączeniami spawanymi lub innych materiałów odpornych na korozję.

Zamawiający dostarcza licznik główny. Układ do rozliczeń cwu (licznik ciepła i wodomierz wody zimnej) nie będzie wydany i montowany.

- Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Materiały na węzły zgodnie z zestawieniem materiałów z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca.

- Materiały preizolowane jako dostawy inwestorskie zabezpiecza Zamawiający, pozostałe materiały niezbędne do wykonania przyłącza, dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie zgodnie z wymaganiami Taksonomii Unii Europejskiej, w tym zgodnie z zasadą DNSH (do no significant harm - „nie czyń poważnych szkód”) poprzez zastosowanie rozwiązań, które pozwolą przedsięwzięciu na każdym z etapów: realizacji, eksploatacji i zakończenia użytkowania pozostać spójnym z ww. zasadą.

Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i dostarczenia Zamawiającemu na etapie realizacji robót budowlanych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań Taksonomii Unii Europejskiej odnoszących się do zasady DNSH.