1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) Węzła cieplnego dwufunkcyjnego przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 540dr, 542/51, 541/4 obręb 0001 o mocy 108,0 kW c.o. + 57,0 c.w.u.;
b) Montażu licznika ciepła Sharky 775;
Uwagi do uwzględnienia przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia dla części węzła cieplnego: 
· Wykonanie węzła może odbyć się w późniejszym terminie niż wykonanie przyłącza – materiał na węzeł może nie być jeszcze dostępny w komplecie, w momencie odbioru materiału na przyłącze przez Wykonawcę. Najważniejsze dla Zamawiającego jest, jak najszybsze wykonanie przyłącza (jak tylko przyjdzie komplet materiałów), ze względu na Inwestora, który chciałby już opracowywać zagospodarowanie terenu na swojej działce i czeka tylko, aż Wykonawca wybrany na podstawie niniejszego postępowania prowadzonego przez SEC Region wykona przyłącze.
c) Projektu branży elektrycznej węzła (przy uzgodnieniu z SEC Region) oraz instalacji elektrycznej we własnym zakresie. Projekt musi zostać przesłany do zatwierdzenia dla SEC Region w wersji elektronicznej. Węzeł należy podłączyć do nowo budowanego przyłącza ciepłowniczego (zgodnie z projektem), jak również do instalacji wewnętrznych Odbiorcy. Do zakresu zadania dochodzi podłączenie węzłów do instalacji wewnętrznych niskiego napięcia we wskazanych przez SEC Region miejscach, jak i montaż czujników temperatury zewnętrznej na elewacjach budynków zgodnie ze wskazaniem SEC Region;
d) Przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 540dr, 542/51, 541/4 obręb 0001:
· przyłącze ciepłownicze w technologii rur pojedynczych do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 2xDz48,3/125 mm (2xDn40) o długości L= 2 x 49,0 m;
· w pomieszczeniu węzła rurociąg 2 x Dz 48,3 x 2,6 mm (2 x Dn 40 mm) w technologii rur stalowych ze szwem w izolacji z wełny mineralnej o grubości 4 cm w płaszczu z twardej folii pcv L = 2 x 3,0 m (do pierwszych zaworów odcinających);
Uwagi do uwzględnienia przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia dla części przyłącza ciepłowniczego:
· Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Inwestorem dokładnych terminów oraz zakresu prac przed rozpoczęciem robót,
· Miejscem włączenia projektowanego przyłącza cieplnego jest istniejąca sieć cieplna preizolowana 2xDn48,3/125mm (2xDn40mm) na działce 540dr w punkcie C1.
· Wejście rurociągiem do pomieszczenia węzła należy wykonać w izolacji termicznej budynku zgodnie z załączonym rysunkiem. Po zainstalowaniu rurociągów należy uzupełnić izolację termiczną budynku w istniejącej technologii. Wejście do budynku jest w trakcie projektowania jako podziemne. Przed wykonaniem prac związanych z wejściem przyłącza należy wykonać pomiary wysokościowe i wejść przyłączem do pomieszczenia węzła ok. 30cm nad posadzką. Rozwiązanie to zostało uzgodnione wraz z Odbiorcą Ciepła (Inwestorem).
· W przejściu przez ścianę zewnętrzną - w miejscu włączenia, na rury preizolowane należy nałożyć pierścienie uszczelniające. Ścianę zewnętrzną w miejscu wejścia rur preizolowanych z gruntu w budynek zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Z odbioru zabezpieczenia przeciwwilgociowego należy sporządzić protokół odbioru z udziałem generalnego wykonawcy obiektu udzielającego gwarancję.
e) Obsługa geodezyjna inwestycji, jak i przeprowadzenie badań ultradźwiękowych spawów na przyłączach ciepłowniczych pozostają w zakresie Wykonawcy, który ponosi wszelkie koszty z tym związane.
2. [bookmark: _Hlk129787620]Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Materiały na węzeł, w tym licznik główny zgodnie z zestawieniem materiałów z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca.
4. Materiały preizolowane do wykonania przyłącza jako dostawy inwestorskie zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca.
5. [bookmark: _Hlk220495410]Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie zgodnie z wymaganiami Taksonomii Unii Europejskiej, w tym zgodnie z zasadą DNSH (do no significant harm - „nie czyń poważnych szkód”, załącznik nr 7) poprzez zastosowanie rozwiązań, które pozwolą przedsięwzięciu na każdym z etapów: realizacji, eksploatacji i zakończenia użytkowania pozostać spójnym z ww. zasadą.
Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i dostarczenia Zamawiającemu na etapie realizacji robót budowlanych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań Taksonomii Unii Europejskiej odnoszących się do zasady DNSH.
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) dla przyłącza cieplnego: wykonanie jak najszybciej (termin dostawy materiałów – 30.09.2026 r.) do dnia 30.10.2026 r.
b) dla węzła cieplnego: do dnia 30.10.2026 r.
c) dla przeprowadzenia prób oraz uruchomienia przyłącza ciepłowniczego wraz z odbiorem końcowym i opracowaniem dokumentacji powykonawczej: do dnia 30.10.2026 r.

