1. Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach rozbudowy istniejącego jednofunkcyjnego węzła cieplnego wykonanie modułu podgrzewu ciepłej wody na podstawie dołączonych projektów budowalnych.
Moduł cwu o mocy: Qcwmax=170 kW, Qcwu.śr=67 kW.
W trakcie rozbudowy obecnego węzła o moduł CWU wymagana jest wymiana na module c.o. istniejącego zaworu regulacyjnego c.o. wraz z siłownikiem, regulatora różnicy ciśnień ∆pV, regulatora pogodowego RVD 130 na RVD 140 oraz montaż termostatu bezpieczeństwa RAK-TW.10000HB. (licznik ciepła c.o. i wodomierz wody ciepłej na uzupełnianiu zładu instalacji został już zamotywany i nie jest częścią przedmiotu zamówienia). Zamawiający dostarcza licznik główny LG cwu. W miejsce wodomierza wody zimnej należy zamontować wstawki.
Przy wykonywaniu instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz wody zimnej do podgrzewu z rur i kształtek w części węzła od wymiennika CWU do śrubunków rozdzielających węzeł od instalacji odbiorcy należy stosować wyłącznie stal nierdzewną.

Uwagi do przedmiotu zamówienia:
· Węzeł c.o. jest obecnie wyłączony ze względu na prace odbiorcy na instalacji wewnętrznej. 
· Zamawiający dopuszcza rozwiązania systemowe związane zarówno z metodą zaciskową (press), metodą połączeń gwintowanych oraz połączeń spawanych. Roboty w każdej z tych metod muszą być wykonane przez odpowiednio przeszkolone osoby, posiadające wymagane przepisami uprawnienia i certyfikaty
2. [bookmark: _Hlk129787620]Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Materiały na budowę modułu cwu do węzła zgodnie z zestawieniem materiałów z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie zgodnie z wymaganiami Taksonomii Unii Europejskiej, w tym zgodnie z zasadą DNSH (do no significant harm - „nie czyń poważnych szkód”) poprzez zastosowanie rozwiązań, które pozwolą przedsięwzięciu na każdym z etapów: realizacji, eksploatacji i zakończenia użytkowania pozostać spójnym z ww. zasadą.
Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i dostarczenia Zamawiającemu na etapie realizacji robót budowlanych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań Taksonomii Unii Europejskiej odnoszących się do zasady DNSH.
