- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji obejmującej:

- zakres podstawowy – opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą techniczną, ekonomiczną, formalnoprawną, środowiskową i wariantową przedsięwzięcia,

- zakres objęty prawem opcji – opracowanie Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla wariantu przedsięwzięcia wybranego i zatwierdzonego przez Zamawiającego do realizacji.

Uwagi dla zakresu objętego prawem opcji:

- Prawo opcji obejmuje opracowanie jednego PFU zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ oraz postanowieniami Umowy.

- Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego i następuje w drodze złożenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, na zasadach określonych w Umowie.

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż do dnia 31 marca 2027 r.

- W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w szczególności wykonanie tego zakresu lub zapłatę wynagrodzenia za jego niewykonanie.

- Szczegółowe zasady realizacji zakresu objętego prawem opcji, w tym termin jego wykonania oraz wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu jego realizacji, określa Umowa.

Przedmiotowe dokumenty zostaną dołączone do dokumentacji projektowej dla zadnia inwestycyjnego pn.: „Przyłączenie Fabryki Czekolady PPC Gryf do niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej V generacji Ectogrid na Łasztowni w Szczecinie wraz z wykorzystaniem ciepła odpadowego z procesów technologicznych oraz zapewnieniem pokrycia potrzeb chłodniczych zakładu.”.

Celem zadania jest opracowanie optymalnego technicznie i ekonomicznie rozwiązania umożliwiającego przyłączenie Fabryki Czekolady PPC Gryf do niskotemperaturowej sieci Ectogrid na Łasztowni, w celu pokrycia potrzeb chłodniczych Fabryki oraz wykorzystaniu odpadowego ciepła na potrzeby zasilania sieci Ectogrid, dostosowanego do specyfikacji pracy i zakresu temperatur sieci, z możliwością automatycznej kontroli i zmiany parametrów urządzeń.

Opracowanie powinno uwzględniać istniejący system chłodniczy zakładu, specyfikę jego pracy oraz parametry eksploatacyjne sieci Ectogrid, pracującej w zakresie temperatur:

•	rurociąg zimny: 25/35°C,

•	rurociąg ciepły: 30/50°C.

- Zakres opracowania Studium Wykonalności

Wynikiem zakresu podstawowego jest opracowywanie i dostarczenie dokumentu – Studium Wykonalności (dalej: SW), na podstawie którego Zamawiający podejmie decyzję o przystąpieniu do fazy realizacji inwestycji.

W tym zakresie należy:

- określić uzasadnioną lokalizację inwestycji na terenie Fabryki,

- określić wymagane zgodnie z prawem i sztuką inżynierską badania jakie należy wykonać, wraz z podaniem ich kosztów,

- określić jakie elementy instalacji należy wykonać, jakie należy przebudować na terenie Fabryki, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności zgodnej z celem,

- określić wymagane zgody administracyjne do przeprowadzenia inwestycji,

- zweryfikować zgodności inwestycji z planem miejscowym,

- zweryfikować możliwości przyłączenia / wybudowania wszelkich niezbędnych 
do realizacji zadania przyłączy (w szczególności en-el., sanitarne),

- Określić koszty związane z realizacją celu i wyżej wymienionych punktów.

- Zakres opracowania Planu Funkcjonalno-Użytkowego

Na podstawie zatwierdzonego wariantu przez Zamawiającego, Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej: PFU).

PFU powinien zostać sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz powinien zawierać w szczególności:

- opis stanu istniejącego,

- opis projektowanego przedsięwzięcia,

- wymagania funkcjonalne i użytkowe dla całego systemu,

- wymagania dla pomp ciepła, buforów, wymienników ciepła, instalacji elektrycznych, sanitarnych i AKPiA,

- wymagania dotyczące współpracy z siecią Ectogrid,

- wymagania dotyczące efektywności energetycznej,

- wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności pracy systemu,

- wymagania dotyczące rozruchów, prób, badań i odbiorów,

- wytyczne do projektowania, budowy i uruchomienia inwestycji,

- część informacyjną zawierającą dane wyjściowe, uwarunkowania formalne oraz uzgodnienia niezbędne do dalszej realizacji zadania.

- W ramach zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - Studium Wykonalności wraz z analizą wariantową oraz rekomendacją wariantu realizacyjnego.

  - Wstępny harmonogram realizacji inwestycji.

  - Zestawienie wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień oraz badań.

  - Szacunkowy kosztorys inwestorski przedsięwzięcia.

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany dla zatwierdzonego wariantu pod warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji.

  - Wszelkie opracowania w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w formacie PDF jak i w wersji edytowalnej (DOCX, XLSX, DWG).

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia Studium Wykonalności, jak i PFU (w zakresie objętym prawem opcji) z Zamawiającym.

Termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia: do 60 dni liczonych od dnia podpisania Umowy.

Termin realizacji zakresu objętego prawem opcji: do 30 dni liczonych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia przez Wykonawcę.